报告编号：JSH2024126

检 验 报 告

样品名称：          生活饮用水

委托单位：    乡宁县卫生健康和体育局

受检单位：    乡宁县煤炭工业技术学校

检验类别：           委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期：  2024年04月05日

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：JSH2024126                                                    第 1 页  共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 食堂水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 乡宁县煤炭工业技术学校 | 受检单位地址 | 乡宁县昌宁镇罗河路 |
| 委托单位 | 乡宁县卫生健康和体育局 | 采样日期 | 2024.03.29 |
| 检验类别 | 委托检验 | 接样日期 | 2024.03.29 |
| 样品数量 | 500mL×7、5L×1、1L×2、 200mL×1、250mL×1、150mL×1 | 采样人员 | 张恒瑞、高泽祥 |
| 检验日期 | 2024.03.29-2024.04.05 | 执行标准 | GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |
| 测试温度 | 20℃-23℃ | 测试湿度 | 41%RH-57%RH |
| 样品描述 | 液体清澈透明，样品封装完好。 |
| 检验项目 检验依据 | 色度GB/T5750.4-2023 4.1 浑浊度GB/T5750.4-2023 5.1 臭和味GB/T5750.4-2023 6.1 铁 GB/T5750.6-2023 7.2 肉眼可见物GB/T5750.4-2023 7.1 pH GB/T5750.4-2023 8.1 总硬度（以CaCO3计）GB/T5750.4-2023 10.1 铜GB/T5750.6-2023 7.2 锰GB/T5750.6-2023 7.2 锌 GB/T5750.6-2023 7.2 硫酸盐GB/T5750.5-2023 4.3 氯化物GB/T5750.5-2023 5.1 溶解性总固体 GB/T5750.4-2023 11.1 高锰酸盐指数（以O2计)GB/T5750.7-2023 4.1 氟化物 GB/T5750.5-2023 6.1 氰化物 GB/T5750.5-2023 7.1 砷GB/T5750.6-2023 9.1 镉GB/T5750.6-2023 12.1 铝GB/T5750.6-2023 4.4 汞GB/T5750.6-2023 11.1 硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 8.2 铬（六价）GB/T5750.6-2023 13.1 铅GB/T5750.6-2023 14.1 菌落总数GB/T5750.12-2023 4.1 总大肠菌群GB/T5750.12-2023 5.2 大肠埃希氏菌GB/T5750.12-2023 7.3 氨（以N计）GB/T5750.5-2023 11.1 三氯甲烷GB/T5750.8-2023 4.1 游离氯GB/T 5750.11-2023 4.3 挥发酚类（以苯酚计）GB/T5750.4-2023 12.1 阴离子合成洗涤剂GB/T5750.4-2023 13.1 四氯化碳GB/T5750.8-2023附录A 硫化物GB/T5750.5-2023 9.1 硒GB/T5750.6-2023 10.1 钠GB/T5750.6-2023 25.1 亚硝酸盐（以N计）GB/T5750.5-2023 12.1 甲醛GB/T5750.10-2023 11.1 |
| 主 要 仪器设备 | TU-1810紫外可见分光光度计(YQ-03-1) AFS-930原子荧光光度计(YQ-02-1) TAS-990AFG原子吸收分光光度计(YQ-01-1) 8860气相色谱仪(YQ-41-3) |
| 检验结论 | 样品JSH2024126-1检验项目均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 |
| 批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 |
| 主检人 | 年 月 日 |
| 备 注 | 该样品中铝、四氯化碳本公司不具备检测能力，委托河南宏达检测技术有限公司，该公司，检测资质证 书号：211612050514；报告编号:宏达检字（2024）S-0331-02 。 |
| 录 入 | 赵润域 | 校 对 | 张莹 | 打印日期 | 2024年04月05日 |

检验报告

报告编号：JSH2024126                                            第2页   共2页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | JSH2024126-1检验结果 | 标准规定 GB5749-2022 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | ≤1 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | -- | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | pH | 无量纲 | 7.72 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 223 | ≤450 | 合格 |
| 7 | 铁 | mg/L | ＜0.3 | ≤0.3 | 合格 |
| 8 | 锰 | mg/L | ＜0.1 | ≤0.1 | 合格 |
| 9 | 铜 | mg/L | ＜0.2 | ≤1.0 | 合格 |
| 10 | 锌 | mg/L | ＜0.05 | ≤1.0 | 合格 |
| 11 | 硫酸盐 | mg/L | 25 | ≤250 | 合格 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | 12.0 | ≤250 | 合格 |
| 13 | 溶解性总固体 | mg/L | 353 | ≤1000 | 合格 |
| 14 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.40 | ≤3 | 合格 |
| 15 | 氟化物 | mg/L | 0.5 | ≤1.0 | 合格 |
| 16 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 | ≤0.05 | 合格 |
| 17 | 砷 | mg/L | ＜0.001 | ≤0.01 | 合格 |
| 18 | 汞 | mg/L | ＜0.0001 | ≤0.001 | 合格 |
| 19 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ≤0.005 | 合格 |
| 20 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ≤0.01 | 合格 |
| 21 | 铬（六价） | mg/L | 0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 22 | 铝 | mg/L | ＜0.040 | ≤0.2 | 合格 |
| 23 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.9 | ≤10 | 合格 |
| 24 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
| 25 | 总大肠菌群a | CFU/100mL | 未检出 | 不应检出 | 合格 |
| 26 | 大肠埃希氏菌a | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 氨（以N计） | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 28 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.000032 | ≤0.06 | 合格 |
| 29 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 | ≤0.002 | 合格 |
| 30 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.050 | ≤0.3 | 合格 |
| 31 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.00021 | ≤0.002 | 合格 |
| 32 | 硫化物 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.02 | 合格 |
| 33 | 硒 | mg/L | ＜0.0004 | ≤0.01 | 合格 |
| 34 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ＜0.001 | ≤1 | 合格 |
| 35 | 甲醛 | mg/L | ＜0.05 | ≤0.9 | 合格 |
| 36 | 钠 | mg/L | 28.3 | ≤200 | 合格 |
| 37 | 游离氯 | -- | 0.09 | 0.05≤末梢水≤2 | 合格 |
| 注：低于方法最低检测质量浓度的检测结果,按照“小于最低检测质量浓度”报告。 a MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；当水样未检出总大肠菌群时，不必检验大肠埃希氏菌。 |